03.02.2020г. № 18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСК» ОСИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области на период с 2019 - 2030 года (согласно приложению).

2. Настоящее Постановление опубликовать в «Вестнике» и разместить на официальном сайте администрации МО «Майск» www. maisk-adm.ru

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования «Майск»

А.И.Серебренников

Приложение к постановлению

№18 от 03.02.2020

АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛА МАЙСК

ОСИНСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2019 - 2030 ГОДА

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Майск» (далее-МО) с. Майск Осинского муниципального района Иркутской области на период до 2024 года разработана на основании подпрограммы «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, №26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст.3735; № 52, ст. 6441;2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2012- 2017 гг. и с перспективой до 2032 г.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО «Майск» с. Майск Осинского муниципального района Иркутской области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные и распределительные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием перспективных систем водоснабжения и водоотведения МО «Майск» с. Майск Осинского муниципального района Иркутской области.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения до 2030 года;

- производство коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению, повышение качества и сохранение приемлемости ценовой политики;

- 100 % обеспечение потребителей питьевой водой высокого качества;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- 100 % очистка сточных вод до нормативных требований.

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно- коммунального хозяйства, а именно:

- строительство водозаборных  узлов с установками  водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- строительство централизованной канализационной сети;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий для объектов инженерной инфраструктуры;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

| Наименование проекта: | Схема водоснабжения и водоотведения села Майск муниципального образования «Майск» Осинского муниципального района Иркутской области на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик): | Глава муниципального образования «Майск» Серебренников Александр Иннокентьевич |
| Контакты: | т. 8 (3953) 993-723 |
| Нормативно-правовая база для разработки программы: | Генеральный план муниципального образования «Майск» Осинского муниципального района Иркутской области; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.; Федеральный закон от 07.12.2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 31.05.2019) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019); СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; СНиП 2.04.01-85*; «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп. |
| Цели составления схемы водоснабжения и водоотведения: | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения до 2030 года; Производство коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению, повышение качества и сохранение приемлемости ценовой политики; 100 % обеспечение потребителей питьевой водой высокого качества; Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 100 % очистка сточных вод до нормативных требований. |
| Задачи схемы водоснабжения и водоотведения: | Строительство водозаборных узлов с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; Строительство централизованной канализационной сети; Строительство канализационных очистных сооружений; Внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий для объектов инженерной инфраструктуры; Установка приборов учета; Обеспечение подключения объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей. |
| Сроки реализации схемы: | 2019-2030 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения до 2030 года; Производство коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению, повышение качества и сохранение приемлемости ценовой политики; 100 % обеспечение потребителей питьевой водой высокого качества; Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 100 % очистка сточных вод до нормативных требований. |

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

# 1. 1 Экономико-географическое положение и факторы развития

Муниципальное образование «Майск» расположено в западной части муниципального образования «Осинский район» Иркутской области. Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

Муниципальное образование «Майск» расположено на берегу Осинского залива Братского водохранилища. Граничит муниципальное образование «Майск» на юге с Боханским районом, на северо-востоке и востоке – с муниципальным образованием «Оса», на северо-западе и западе – с муниципальным образованием «Ирхидей».

Муниципальное образование «Майск» является сельским поселением. В состав муниципального образования «Майск» входят 2 населенных пункта – село Майск и деревня Абрамовка.

Административным центром муниципального образования «Майск» является село Майск.

Площадь муниципального образования  «Майск» - 9584 га, в том числе:

- с. Майск – 135 га;

-д. Абрамовка – 65 га.

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2016 год – 20,3 тыс.кв.м, в том числе:

1) площадь частного жилья составляет 15,02 тыс.кв. м;

2) площадь муниципального жилья составляет 5,24 тыс.кв. м.

Из общей площади жилого фонда поселения 11,5 тыс.кв.м - индивидуальные жилые дома, 8,8 тыс.кв.м – многоквартирные дома.

В населенных пунктах существуют пустующие жилые помещения, а также разрушенные жилые дома.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 16,2 м2/чел.

Жилищный фонд во всех населенных пунктах представлен малоэтажными индивидуальными и многоквартирными домами.

Таблица 1 - Существующий жилфонд муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области, т.м2

| п/п | Наименование муниципального поселения | Численность населения, т. чел | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный |  | Частный |  |
|  |  |  | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 |
| 1 | МО «Майск» | 1,236 | 362 | 20,3 | 108 | 5,24 | 254 | 15,02 |

Таблица 2 - Проектный жилфонд муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области, т.м2.

| п/п | Наименование | 2011г. существующее | 2022г. первая очередь | 2032г. расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Майск» | 20,3 | 29,48 | 49,9 |
| 2 | с. Майск | 15,9 | 23,18 | 40,23 |
| 3 | д. Абрамовка | 4,4 | 6,3 | 10,67 |

Численность постоянного населения по данным на 01.01.2016 год составляет 1251 человек, что составляет 6% от общей численности населения МО «Осинский район».

Муниципальное образование «Майск» согласно экономическому делению Иркутской области входит в состав Восточно - Сибирского экономического района Иркутской области.

Основой специализации Восточно - Сибирского экономического района является цветная металлургия, угольная промышленность, электроэнергетика, химическая промышленность, лесная промышленность, пушной промысел.

Основным видом экономической деятельности на территории МО «Осинский район», в котором расположено сельское поселение, является сельское хозяйство (растениеводство и животноводство), заготовка и переработка леса.

Площадь земель лесного фонда муниципального образования «Майск» составляет 4305,6 га Осинского лесничества, в том числе среди пород преобладают хвойные.

Муниципальное образование «Майск» пересекает две трассы регионального значения:

- «Иркутск-Оса-Усть-Уда», соединяющая муниципальное образование с административным центром МО «Осинского района» - село Оса;

- «Майск – Рассвет», соединяющая муниципальное образование «Усть-Алтан» с трассой Иркутск-Оса-Усть-Уда.

Таблица 3 - Жилищный фонд в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование муниципального поселения | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 2016г. |  |  | К КОНЦУ РАСЧЕТНОГО СРОКА, 2032 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд , т.м2 | Население, чел. | Средняя жилобеспеченность м2/чел. | В Т. Ч. КОНЕЦ 1 ОЧЕРЕДИ, 2022 г. |  |  |  |  |  | Жилой фонд, т.м2 |  |  |  | Население, чел. | Средняя жилобеспеченность м2/чел. |
|  |  |  |  |  | Жилой фонд, т.м2 |  |  |  | Население, чел. | Средняя жилобеспеченность м2/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | убыль жил. фонда | сущ. сохраняемое жил.стр-во | новое стр-во | всего |  |  | убыль жил. фонда | сущ. сохраняемое жил.стр-во | новое стр-во | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | МО «Майск», в .ч.: | 20,3 | 1254 | 16,2 | 1 | 18,93 | 10,55 | 29,48 | 1638 | 18 | 2,1 | 18,2 | 31,7 | 49,9 | 2105 | 23,7 |
| 3 | с. Майск | 15,9 | 982 |  | 0,75 | 14,76 | 8,42 | 23,18 | 1288 |  | 1,6 | 14,3 | 24,95 | 39,2 | 1655 |  |
| 4 | д. Абрамовка | 4,4 | 272 |  | 0,25 | 4,17 | 2,13 | 6,3 | 350 |  | 0,5 | 3,9 | 6,75 | 10,7 | 450 |  |

Административный центр – с. Майск. Село расположено у северной границы поселения вдоль берега р. Оса, имеет упорядоченную планировочную структуру. Застройка протянулась в широтном направлении вдоль р. Оса. Территорию села пересекают автодороги регионального значения «Иркутск – Оса – Усть-Уда» и «Майск– Рассвет», с которого осуществляется въезд в с. Майск.

Жилая застройка малоэтажная одноквартирная и двухквартирная, с участками для ведения личного подсобного хозяйства. Основные учреждения социально-бытового обслуживания поселения расположены в западной части села. Здесь находится администрация, общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, магазины, пекарня.

Плотность застройки средняя. Внутри застроенных территорий имеется незначительное количество свободных площадок для освоения. В структуре населенного пункта сформирован общественный центр. Производственные площадки и площадки сельхозпредприятий расположены на территории сел хаотично. В санитарно-защитные зоны попадает жилая и общественная застройка.

С севера и северо-востока развитие населенного пункта ограничено р.Оса. Развитие села возможно на землях сельскохозяйственного назначения в юго-западном направлении, в сторону с. Оса вдоль автодороги регионального значения «Иркутск – Оса – Усть-Уда» и южном в сторону д. Абрамовка вдоль автодороги «Майск - Абрамовка».

Рис 1. Генеральный план муниципального образования «Майск» Осинского муниципального района

# 1.2 Природные и инженерно-геологические условия

# 1.2.1 Климат

Характеристика климата дана по метеорологической станции Балаганск.

Климат территории муниципального образования «Майск» резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и жарким летом.

К основным климатообразующим факторам территории можно отнести:

• удаленность от морей и расположение в центре материка;

• значительная приподнятость территории над уровнем моря;

• близость крупных водных объектов (оз. Байкал и ангарские водохранилища);

• особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны).

Температурный режим.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов.

Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -27°С.

Абсолютный минимум равен -58°С.

Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля.

Продолжительность безморозного периода составляет 99 дней.

Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +18,3°С.

Абсолютный максимум температуры равен +37°С.

Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая.

Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 325мм. Около 87% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март.

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика и в среднем составляет 25см, наибольшая – 39см.

Ветровой режим территории МО «Майск» определяется движением воздушных масс - высокой антициклональной и циклональной активностью.

Огромное влияние на приземные ветра оказывает рельеф и направление речных долин.

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в апреле - мае.

По строительно-климатическому районированию территория МО «Майск» относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99 составляет -45°С. Продолжительность отопительного периода - 242 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 106 дней, а сумма температур за этот период равна 1656°С.

Опасные явления погоды

На территории МО «Майск» наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, чрезвычайная пожароопасность.

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные темпера-туры в такой период могут составлять до -55..-58°С и держаться более 3 суток.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами, достигающими в отдельные дни +36°С, что в отсутствие осадков создает повышенную, местами чрезвычайную, пожароопасность.

Среднее число дней со следующими метеорологическими явлениями составляет:

- с туманом – 52 дня в год;

- с метелью – 8 дней в год;

- с грозой – 22 дня в год.

В зимний период на рассматриваемой территории наблюдается господство холодного умеренного континентального воздуха с ясными (или малооблачными), морозными без осадков типами погод. Именно в такие типы погод в котловинах и речных долинах происходит застой воздуха, а там, где расположены источники загрязнения атмосферы, отмечаются явления смогов.

# 1.2.2 Инженерно - геологические свойства пород

По инженерно-геологическим свойствам выделяются скальные коренные породы и связные и рыхлые покровные отложения.

Коренные породы. К наиболее устойчивым породам относятся песчаники, алевролиты и агриллиты верхнего кембрия и юры. Наибольшей прочностью отличаются песчаники Усть - Талькинской пачки Верхоленской свиты. Они, как правило, слагают водоразделы. Отложения Балаганской, Осинской, Михайловской пачек Верхоленской свиты не стойки процессам выветривания.  Они слагают пологие формы рельефа на склонах долин.

По физическим свойствам все неизменные нерастворимые коренные породы могут выдерживать большие нагрузки и являются надежным основанием для промышленных и гражданских сооружений, но в реальных условиях в верхней части коренных пород до глубины 50-100м развита интенсивная трещиноватость. Трещиноватость изменяет свойства пород и способствует фильтрации поверхностных вод.

Покровные отложения. В эту группу входят суглинки реже- супеси различных генетических типов, преобладают суглинки от легких пылеватых до тяжелых. Пылеватых разновидностей- до 70%, содержание глинистых фракция от 50 до 99%. Естественная консистенция грунтов обычно твердая. Степень относительной плотности грунтов изменяется от +0.37 до -1.8. число пластичности от 4 до 16.5. Плотность пород изменяется от 2.65 до 2.8, пористость 40-58%, влажность 6-22%, коэффициент водонасыщения 0.19-0.5. Суглинки пылеватые проявляют пучинистые и просадочные свойства.

# 1.2.3 Рельеф

Территория муниципального образования «Майск» расположена на левобережье Осинского залива и включает фрагмент долины р. Осы. Населенные пункты расположены в долине реки Осы и в долине речки Абрамовка, притока Осы. Застройка приурочена главным образом к низким террасам. На этой территории подстилающими коренными породами являются отложения ангарской свиты, отличающиеся высокой карстоопасностью. В наибольшей степени это относится с. Майск и д. Абрамовка.

В пределах долины выделяются пойма и низкие террасы, пологие склоны и фрагмент хребтов, обрамляющих долину. Все элементы рельефа отличаются по инженерно - геологическим условиям и возможностям использования территории.

Пойма. Разрез представлен илами, подстилаемыми суглинками иловатыми, щебнисто - гравийными отложениями с суглинистым заполнителем. Глубина залегания подземных вод до 1м. Территория затопляется в период паводков и неблагоприятна для всех видов использования, за исключением сенокосов. Выпас скота здесь неблагоприятен, так как приводит к уплотнению разреза рыхлых отложений и необратимому вытаптыванию растительности. Расчистка русла снижает угрозу наводнения.

Низкие надпойменные террасы. Разрез сложен суглинками легкими средними, пылеватыми, макропористыми, реже супесями тонкозернистыми. Глубина залегания подземных вод от 1 до 5м.  Территория частично используется в застройке. В период паводков на пониженных участках не исключена опасность затопления и подтопления.

Пологие склоны долины. Разрез представлен суглинками буровато - коричневыми макропористыми мощностью до 7 м и супесями мощностью до 4м, галечниковыми отложениями с суглинистым заполнителем мощностью до 10м. В подошве отложения залегают трещиноватые коренные породы: алевролиты, аргиллиты, доломиты. Глубина залегания подземных вод от 5 м и более.

По характеру рельефа, свойствам покровных грунтов и глубокому залеганию подземных вод территория благоприятна для строительного использования. Ограничением служит характер коренных пород, включающий карстоопасные толщи гипса и ангидрита. Необходимо производить предварительные изыскания на карст.

Для сельскохозяйственного использования пригодны в первую очередь пологие поверхности. На склонах с уклоном свыше 3 градусов развиваются процессы эрозии. Водообеспеченность посевов поддерживается наличием широких лесополос. Использование орошения ограничено карстоопасностью подстилающих коренных пород.

Водоразделы и крутые склоны горных хребтов. Распространенный на большей части территории разрез представлен песчаниками, алевролитами и аргиллитами верхоленской и черемховской свит. Коренные породы перекрыты чехлом рыхлых образований мощностью до 5м. Четвертичные отложения представлены суглинками и супесями. Супеси имеют ограниченное распространение. Глубина залегания подземных вод чаще всего более 20м.

Территория благоприятна только для лесохозяйственного использования с крайне ограниченной вырубкой лесов.  Это обусловлено тем, что в связи с широким развитием карстоопасных пород здесь все леса имею водоохранный характер. Кроме того, мощность слоя почвы под лесными насаждениями на склонах не превышает 10 сантиметров. В условиях сложного рельефа после вырубки лесов почва сразу смывается, что усложняет посадки и делает невозможным естественное возобновление леса, поэтому вырубка лесов на данных территориях возможна в крайне ограниченном объеме и только с одновременным восстановлением растительности.

# 1.2.4 Гидрогеологические условия

Территория муниципального образования расположена в пределах Иркутского артезианского бассейна второго порядка, входящего в состав сложного Ангаро - Ленского бассейна. Территория находится в зоне неустойчивого увлажнения. Это означает, что почти все выпадающие осадки расходуются на испарение и поверхностный сток. Часть поверхностного стока рек и ручьев поглощается в местах развития карста. В связи с этим возможен дефицит влаги в поверхностном слое и развитие почвенной засухи.

Условия водоснабжения в целом по району оцениваются как неблагоприятные. Поверхностные воды рек по качеству не отвечают требованиям ГОСТа 2874-73 «Вода питьевая» и, кроме того, в зимнее время водотоки перемерзают. Подземными водами район обеспечен хорошо, но их качество не везде отвечает нормам ГОСТа ввиду высокой минерализации воды, свыше 1 г/л, природного повышенного содержания сульфатов и высокой жесткости.

На территории муниципального образования подземные воды приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам кембрийского и, редко, юрского возраста.

Подземные воды четвертичных отложений приурочены к аллювиальным отложениям пойм речных долин. Воды имеют слабую минерализацию и относятся к сульфатно - натриевому и гидрокарбонатно - натриевому типу. В пределах хозяйственно освоенных зон воды сильно загрязнены нитратами (до 300мг/л).

Водоносность юрских отложений носит локальный характер. Коллекторами служат песчаники, и конгломераты заларинской свиты. Воды мягкие пресные гидрокарбонатно- натриевого типа.

Подземные воды верхнего кембрия. Водоносный комплекс приурочен к зоне экзогенной трещиноватости и закарстованности пород, развитой до глубины 30-42м. Высотное положение зависит от рельефа. Выходы родников фиксируются на отметках до 580м., большая часть сосредоточена вблизи отметок 400м. На междуречных пространствах зеркало подземных вод находится на уровне 600-700м. Воды горизонта дренируются местной эрозионной сетью, обладающей глубоким врезом и большой плотностью. Большинство скважин вскрывают подземные воды на глубинах 6-15м. Мощность комплекса от 7 до 42м, он структурно состоит из нескольких водоносных зон. Дебиты скважин достигают первых литров. Минерализация 0,8-1 г/л. Воды гидрокарбонатно - сульфатные.

Подземные воды нижнекембрийских отложений. В пределах ангарской свиты выделяется несколько водоносных горизонтов. Водовмещающие отложения представлены трещиноватым закарстованным доломитом.  Комплекс вскрывается на глубинах 12,5-120м и имеет мощность от 1 до 30м. Воды напорные: величина напора достигает 69м. Уровень устанавливается на глубинах 3,8-120м. Дебиты скважин от 1,7 до 10 л/с. По химическому составу воды-сульфатно-кальциево-магниевые, иногда сульфатно-гидрокарбонатные. Минерализация -  1-2 г/л.

Защищенность подземных вод территории оценивается как низкая. Подземные воды рыхлых четвертичных отложений практически не защищены от загрязнений. Воды коренных пород ввиду закарстованности считаются условно защищенными

По условиям водоснабжения на территории муниципального образования выделяется несколько участков:

- в аллювиальных отложениях поймы р. Осы;

- в зоне пологих склонов на левобережье;

- в приводраздельной зоне сложного рельефа.

В долине р. Осы водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет поверхностных вод р. Осы и подземных вод четвертичных и нижнекембрийских отложений.

Водоносный горизонт в аллювиальных отложениях вскрывается на глубинах 4-6м и приурочен к пескам и песчано - галечным отложениям.  Мощность обводненных отложений 1-3м реже 4-8м. Водообильность незначительная. Удельный дебит колодцев менее 0.1 л/с. Химический состав вод гидрокарбонатно - сульфатный и сульфатный с минерализацией 0.64-1.81 г/л.

Основной эксплуатируемый водоносный горизонт приурочен к трещиноватым доломитам ангарской свиты верхнего кембрия.  Подземные воды вскрываются скважинами на глубине 25-100м. воды напорные. Величина напора до 70м. Удельный дебит скважин 0.6л/с.

На левобережье Осы в зоне пологих склонов прослеживается два водоносных горизонта: один в трещиноватых мергелях нижневерхоленской подсвиты и другой в трещиноватых доломитах ангарской свиты.

Первый доносный комплекс залегает на глубинах 7-33м средняя величина напора 10м. мощность водоносных пород 5м. Удельный дебит скважин 0.1-0.5 л/с. Дебит родников до 5 л/с. По составу воды гидрокарбонатно - сульфатные и гидрокарбонатные с минерализацией 0.3-1.5 г/л очень жесткие 12-19 мг-экв/л.

Второй водоносный комплекс вскрывается на глубинах 51-149 м. Удельный дебит скважин 0.1-0.2 л/с. До 5 л/с. По составу воды гидрокарбонатные и сульфатные магниево - кальциевые с минерализацией 0.4-2.4 г/л и жесткостью от 4 до 32 мг-экв/л.

Для водоснабжения сельскохозяйственных объектов возможно каптирование обоих водоносных горизонтов.  Производительность скважин - до 600м3 /сутки, но качество подземных вод не будет соответствовать ГОСТу по жесткости и минерализации.

На правобережье Осы при оценке условий сельскохозяйственного водоснабжения выделен участок, перспективный на поиски месторождений пресных подземных вод.

В приводораздельной зоне сложного рельефа развит водоносный комплекс, приуроченный к трещиноватым породам юрского возраста и кембрийский водоносный комплекс, связанный с породами ангарской и верхоленской свиты.

Мощность юрских пород 40-80м. Водообильность пород незначительна. Дебиты родников составляют 0.3-0.5 л/с. Воды пресные гидрокарбонатные кальциево- магниевые с минерализацией до 0.4 г\л и жесткостью 4 мг- экв/л.

Кембрийский водоносный комплекс в отложениях верхоленской свиты вскрывается на глубинах 100-200м. Водообильность по родниковому стоку от 0.2 до 2 л/с. Воды пресные с минерализацией 0.4-0.5 г/л  и жесткостью 5-6 мг-экв/л.

# 2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# 2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

# образования

# 2.1.1 Структура водоснабжения на территории муниципального образования

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется, в основном, децентрализовано.

Водоснабжение населения осуществляется от отдельно расположенных скважин, которые работают локально на свою зону.

В системе водоснабжения эксплуатируются водозаборные сооружения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Водоочистных сооружений нет. Учет водопотребления не производится, измерительные приборы отсутствуют.

Население усадебной застройки, не охваченное сетями водопровода, пользуется технической водой из собственных скважин, а также подвозят спецтехникой. Также население использует воду из поверхностных источников водоснабжения (р.Осинка).

Водопроводная сеть летнего водопровода отсутствует.

Для обеспечения населения питьевой водой соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, ежегодно заключается договор на отпуск питьевой воды со скважин муниципального образования «Оса».

Питьевая вода завозится со скважины «Буденовка» МО «Оса», которая расположена в 10 км. от с. Майск.

Подвоз хозяйственно-питьевой воды осуществляется круглогодично при помощи трактора МТЗ – 82 (2004 года выпуска) с прицепной емкостью 4 куб.м.

Отпуск питьевой воды населению производится через водораздаточный пункт, расположенный в центре с.Майск по ул.Колхозная 2 А.

Качество отпускаемой через пункт воды соответствует нормам, что подтверждается протоколом лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 23.01.2017г №17.

Износ техники для подвоза воды не позволяет обеспечить население с.Майск водой в полном объеме.

Таблица 4 –Тарифы подвоз воды в с.Майск

| Наименование регулирующей организации | Назначение воды | Период действия | Тариф руб./м3 (НДС не облагается) | Основание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население |  |  |  |
| МО «Майск» | Питьевая | 2019 г. | 498 | Постановление администрации | 2 | 09.01.2019 |

# 2.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Перечень сооружений водопроводного хозяйства МО «Майск» представлен в таблице 5.

Таблица 5- Перечень сооружений водоснабжения с. Майск

| № п/п | Местоположение | Глубина скважины, м | Производительность скважин, м3/ч | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, 1А | 35 | 2-3 | Нужды населения (техническая вода) |
| 2 | ул. Майская, 21 А | 35 | 14 | Нужды населения (техническая вода) |
| 3 | ул. Мичурина, 14А | 35 | 14 | Нужды населения (техническая вода) |
| 4 | Ул. Майская, 44 А | 7 | - | Не действующая (техническая вода) |

Износ сооружений водопровода составляет порядка 60%. Все скважины предназначенные для нужд населения находятся в неудовлетворительном состоянии. Население испытывает дефицит в питьевой воде, вода из скважин предназначена только для хозяйственно-бытового использования.

Наружное пожаротушение обеспечивается из водозаборных сооружений, а также из поверхностных источников.

# 2.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Действующие источники водоснабжения не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», что подтверждается: Уведомлением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловских районах «О несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормативам» от 25.01.2017 года №11, Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 30.09.2016г. на протокол лабораторных исследований №2438 от 30.09.2016г. Вода не отвечает санитарным правилам и нормам по жесткости, сульфатам, сухому остатку, нитратам. Так минимальная общая жесткость воды по скважинам, расположенным на территории МО «Майск» равна 23 – 24,2мг-экв/дм3 превышение ПДК в 2,5 раза.

# 2.1.4 Описание технологических зон водоснабжения

Централизованное водоснабжение на территории с. Майск отсутствует.

Водоснабжение населения осуществляется от отдельно расположенных водозаборных сооружений, которые работают локально на свою зону.

Часть населения усадебной застройки пользуется водой из собственных скважин на хозяйственно-бытовые нужды, а также привозной водой при помощи спецтехники.

Для обеспечения населения питьевой водой соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, ежегодно заключается договор на отпуск питьевой воды со скважин муниципального образования «Оса».

Питьевая вода завозится со скважины «Буденовка» МО «Оса», которая расположена в 10 км. от с. Майск.

# 2.1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

# 2.1.6 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети централизованного водоснабжения в с. Майск отсутствуют.

# 2.1.7 Описание муниципального образования «Майск», неохваченное централизованной системой водоснабжения

Централизованная система водоснабжения на территории муниципального образования «Майск» отсутствует, хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется, в основном, децентрализовано.

Водопроводная сеть летнего водопровода в населенных пунктах-отсутствует.

На территории с. Майск действует три водозаборных сооружения.

Износ сооружений водопровода составляет порядка 60%. Все скважины находятся в неудовлетворительном состоянии, а также производительности существующих сооружений не хватает для обеспечения населения, наблюдается дефицит в воде.

Питьевая вода подвозится из МО «Оса», на территории МО «Майск» источники водоснабжения с водой пригодной для питья- отсутствуют.

# 2.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении с. Майск

Территория муниципального образования расположена в пределах Иркутского артезианского бассейна второго порядка, входящего в состав сложного Ангаро - Ленского бассейна.

Согласно гидрогеологическим условиям, подземными водами район обеспечен хорошо, но их качество не везде отвечает нормам ГОСТа ввиду высокой минерализации воды, свыше 1 г/л, природного повышенного содержания сульфатов и высокой жесткости.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации:

- Отсутствие сетей водоснабжения;

- Недостаточная мощность и высокий износ существующих сооружений водоснабжения;

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- Низкое качество воды.

# 2.2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и дельное водопотребление

# 2.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды

В виду отсутствия централизованного водоснабжения и соответственно учета потребления, данные о расходах и потреблении воды отсутствуют.

# 2.2.2 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Сведений нет.

# 2.2.3 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Коммерческие приборы учета воды отсутствуют.

Организация учета воды на всех этапах (производство, распределение, потребление) является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий.

При организации централизованного водоснабжения, обязательной является реализация программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для всех участников процесса производства и потребления энергии и воды.

# 2.2.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Производительности водозаборных сооружений не хватает, чтобы обеспечить население водой.

Требуется строительство централизованной сети холодного водоснабжения.

# 2.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

# 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Таблица 6 - Ожидаемые расходы воды в с. Майск

| Благоустройство жилой застройки | Численность абонентов, чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя, л/сут | Ожидаемое водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2032 |  | 2032 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией | 1288 | 150 | 193,2 |
| Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  | 70 | 90,16 |

# 2.3.2 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно- целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно обеспечиваться применением полиэтиленовых трубопроводов.

Данные в виде карт напоров, скоростей и потерь, для строительства перспективной сети водоснабжения с. Майск представлены в Приложении 2.

# 2.3.3 Перспективные водные балансы

В с. Майск ведется активное освоение территорий под строительство индивидуального малоэтажного жилья, наблюдается рост населения.

В 2014 году муниципалитетом оформлено в муниципальную собственность 167 земельных участков (общей площадью - 33,2га) под комплексное малоэтажное жилищное строительство в новом микрорайоне с. Майск «Над Сельхозхимией». По состоянию на 01.01.2017 года администрацией МО «Майск» заключено с индивидуальными застройщиками 160 договоров аренды. За период 2015-2016 гг введено в эксплуатацию 14 индивидуальных жилых дома.

На расчетный срок до 2032 г. в с. Майск планируется развитие централизованной системы водоснабжения.

# 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

# 2.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

Согласно концепции «Развития централизованного водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Осинского района» на территории Осинского района планируется ввод в эксплуатацию водозабора Мультинского месторождения пресных подземных вод и строительство централизованной системы водоснабжения, для обеспечения 15 112 человек питьевой водой это 0,64% населения Иркутской области.

При строительстве системы водоснабжения планируется поступление воды от артезианских скважин, расположенных на территории водозабора под давлением скважинных насосов в резервуары чистой воды (далее РЧВ) объёмом 360 м³ насосной станции второго подъема.

Объем РЧВ предусматривает противопожарный, регулирующий и неприкосновенный запас воды. Включение/выключение скважинных насосов регулируется по уровню воды в резервуаре, определяемому с помощью датчиков давления на всасывающей линии насосов.

Установки повышения давления (повысительные насосы) в режиме «водоснабжение», либо «пожар» обеспечат поддержание выходного давления (напора) в водопроводной сети в соответствии с "Уставкой" посредством каскадного включения и частотного регулирования работы насосов. Контроль давления в сети осуществляется датчиком давления на напорной линии насосов.

Вода от повысительных насосов подается через установки обеззараживания воды УФО и узел учёта воды по магистральным сетям в распределительную сеть с. Оса, Майский и тд. Управление режимами работы НС, ручное включение/выключение насосов, изменение настроек осуществляется с панели оператора.

Функции автоматической станции управления технологического процесса обеспечат эксплуатацию НС-2го подъема, водозаборных сооружений в целом в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод поселков относится ко II категории надежности. Снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается не более 30% расчетного расхода. Длительность снижения подачи не превышает 10 суток. Перерыв в подачи воды при снижении подачи ниже указанного предела не более чем на 6 ч.

Трассировка сетей принимается преимущественно вдоль дорог, улиц с минимальным нарушением существующего благоустройства и ландшафта, с возможностью подключения основных административных, социально-культурных объектов, индивидуальных потребителей.

Наружные водопроводные сети (магистральные, распределительные) Ø110-225 предусматриваются в полиэтиленовом исполнении ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001* для давления воды в сети до 1,0 МПа, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Срок службы полиэтиленовых труб, фасонных частей не менее 50 лет.

Прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода предусматривается подземная в естественном грунте, в соответствии с требованиями СП 399.1325800.2018.

На сети предусмотрена установка колодцев диаметром 1500, 2000 мм из сборных железобетонных элементов с установкой запорной, спускной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок и вантузов.

Водопроводные сети предусмотрены для централизованного водоснабжения жилых домов поселков, в т.ч с. Майск, с целью улучшения их степени благоустройства и уровня жизни населения, поэтому на водопроводной сети будут предусмотрены дополнительные колодцы для возможности максимального подключения потребителя. В Приложении 3 представлен ситуационный план системы водоснабжения Осинского района.

В с. Майск ведется активная застройка территории малоэтажным индивидуальным жильем.

Подготовка генерального плана муниципального образования «Майск» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте схемы территориального планирования Иркутской области и проекте схемы территориального планирования муниципального образования «Осинский район».

Расчетный срок генерального плана – 2032 год, I очередь генерального плана – 2022 год.

По прогнозу численности населения сельского поселения исходя из социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, а также с учетом расчетов, сделанных в проекте «Схема территориального планирования Осинского района».

Прогноз численности населения исходит из следующих предположений:

-  естественный прирост населения в течение всего расчетного срока, компенсирующий механическую убыль населения;

-  снижение уровня механической убыли населения в результате создания новых рабочих мест.

Таблица 7 - Проектная численность населения в с. Майск

| №№ п/п | Наименование | 2019 г. существующее | 2032г. расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | с. Майск | 1177 | 1288 |

В течение расчетного срока вероятно незначительное увеличение численности населения.

В течение расчетного срока ожидается увеличение средней продолжительности жизни и доли лиц старше трудоспособного возраста за счет сокращения доли лиц моложе трудоспособного возраста.

В целом по муниципальному образованию прогнозируется, в результате естественного прироста и механического притока населения, значительное увеличение численности жителей.

Таким образом, для возможности обеспечения подключения населения к системе централизованного водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

Строительство водопроводной сети в с. Майск

1. Получение разрешительной документации.

2. Восстановительные работы по благоустройству территории после проведения СМР.

3. Строительство водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 6152 метра и диаметром 110 мм, протяженностью 3411 метров.

4. Подключение к магистральным сетям водоснабжения в с. Оса.

# 2.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Сведения отсутствуют.

# 2.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Сведения отсутствуют.

# 2.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

# 2.5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений:

Данная проблема отсутствует, мероприятия не предусматриваются.

# 2.5.2 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку:

Планируется строительство магистральных и распределительных сетей холодного водоснабжения из труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001* диаметром 160 и 110 мм с устройством на сети водопроводных колодцев для размещения пожарных гидрантов, запорной арматуры и возможности подключения новых потребителей.

Протяженность сетей составит 9563 метра.

Таблица 8 – Технические характеристики перспективных водопроводных сетей

| № п/п | Адрес | Способ прокладки | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Майская | подземно | ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001* | 110 | 966 |
| 2 | ул. Новая |  |  |  | 401 |
| 3 | ул. Трактовая |  |  |  | 743 |
| 4 | ул. Октябрьская |  |  |  | 498 |
| 5 | ул. Молодежная |  |  |  | 100 |
| 6 | ул. Гаражная |  |  |  | 217 |
| 7 | пер. Мухтаровский |  |  |  | 486 |
| 8 | ул. Майская |  |  | 160 | 1232 |
| 9 | ул. Мичурина |  |  |  | 1280 |
| 10 | ул. Тюрневка |  |  |  | 1485 |
| 11 | ул. Нефтеразведчиков |  |  |  | 955 |
| 12 | Александровский тракт |  |  |  | 1200 |
|  | Итого |  |  |  | 9563 |

Данные в виде карт свободных напоров, скоростей и потерь давления для перспективной сети водоснабжения с. Майск определены программным методом и представлены в Приложении 2.

Карты (рис 2.2-2.5) свидетельствует о том, что принятые диаметры перспективных сетей (Д110 и Д160, общей протяженностью 9563 м) при расчетном суточном водопотреблении (283,36 м3/cут.) приняты верно, в каждой точке сети у потребителя на водоразборном кране будет требуемый расход и напор, в том числе в часы максимального водоразбора в летний поливочный период и в режиме «пожар» при тушении объекта с забором воды от пожарного гидранта.  Максимальный напор в водопроводной сети в низких точках рельефа, и наоборот.

# 2.5.3 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений:

После реализации мероприятий по строительству магистральных и распределительных сетей холодного водоснабжения будет организована технологическая зона централизованной системы водоснабжения.

# 2.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды:

Для обеспечения требуемой нормативной надежности системы водоснабжения предусмотрена закольцовка магистральной сети, устройство на сети пожарных гидрантов и другие мероприятия.

# 2.5.5 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций:

Строительство насосных станций не предусмотрено.

# 2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Строительство резервуаров чистой воды не предусмотрено.

# 2.5.7 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

Требуется:

- устройство центральных приборов учета на источниках водоснабжения;

-100% оснащение приборами учета индивидуальной жилой застройки, муниципального жилищного фонда холодной воды, а также всех объектов бюджетной сферы, подключаемых к централизованной системе водоснабжения.

# 2.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья муниципального образования «Майск». Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод

Не предусмотрено.

# 2.6.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водоподготовка не осуществляется, химические реагенты не используются.

# 2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 9 - Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед., тыс. руб | Общая стоимость, тыс. руб | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, до Dу100 мм (ул. Майская, ул. Новая, ул. Трактовая, ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Гаражная, пер. Мухтаровский) | 3,411 | км | 5526,54 | 18851,1 | 2022-2023 |
| 2 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, до Dу150 мм (ул. Майская, ул. Мичурина, ул. Тюрневка, ул. Нефтеразведчиков, Александровский тракт) | 6,152 | км | 6211,48 | 38213,1 |  |
|  | Итого |  |  |  | 57064,2 |  |

# 3.	Система водоотведения.

# 3.1 Существующее положение в сфере водоотведения с. Майск

# 3.1.1 Структура системы водоотведения

В настоящее время в населенном пункте организационная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Население пользуется надворными выгребами, септиками. Сливной станции нет.

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО) от населения вывозятся ассенизаторскими машинами и сбрасываются на территории поле «Кутузова», Осинкого района, где расположен неорганизованный слив ЖКО.

Отсутствие локальных очистных сооружений на территории с. Майск, а также ближайших поселений, оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Вывоз стоков осуществляется силами органов местной власти (для юридических лиц), а также частными организациями (частные лица).

Расстояние от с. Майск до места сброса отходов 8 км.

# 3.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Очистные сооружения отсутствуют.

# 3.1.3 Описание технологических зон водоотведения

Организационная система хозяйственно-бытовой канализации, ливневая канализация, сливная станция и очистные сооружения отсутствуют.

Население пользуется надворными выгребами, септиками.

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО) от населения вывозятся ассенизаторскими машинами и сбрасываются на территории поле «Кутузова», Осинкого района, где расположен неорганизованный слив ЖКО.

# 3.1.4 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Мероприятия по данной схеме не предусматриваются.

# 3.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Канализационные коллекторы, сети и сооружений на них в с. Майск отсутствуют.

# 3.1.6 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Централизованная система водоотведения на территории с. Майск отсутствует.

Таким образом, бессистемная утилизация жидких бытовых отходов приводит к негативному воздействию на окружающую среду.

# 3.1.7 Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

Территории неохваченные централизованной системой водоотведения составляет 100%.

Организованное отведение поверхностного стока не производится.

# 3.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении поселения

Очистные сооружения, сливная станция и канализационные сети в с. Майск отсутствуют.

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

# 3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система водоотведения отсутствует.

# 3.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности организаций  и  населения с. Майск, отводятся бессистемно.

Организованное отведение поверхностного стока не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

# 3.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

# учета принимаемых сточных вод и применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей не осуществляется.

# 3.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Расчет дефицита и резерва производственных мощностей производится в зависимости от Канализационных очистных сооружений (КОС), которые должны быть построены на территории, в связи с перспективным развитием сетей централизованной системы водоснабжения в Осинском районе.

Расчет должен производится в зависимости от производительности КОС. Объем сточных вод, принятых при перспективе строительства централизованной системы водоснабжения в с. Майск на 2023-2024 гг. составит 193,2 м3/сут.

# 3.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

# 3.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В связи с отсутствием систем централизованного водоснабжения и водоотведения данные о фактическом поступлении сточных вод отсутствуют.

Таблица 10- Перспективные расходы на водоотведение

| Наименование | Численность населения, чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2032 г. |  | 2032 г. |
| с. Майск | 1288 | 150 | 193,2 |

# 3.3.2 Структура	перспективного	водоотведения

Согласно концепции «Развития централизованного водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Осинского района» на территории Осинского района планируется строительство локальных очистных сооружений водоотведения.

Очистные сооружения предполагаются блочно-модульные для возможности поэтапного наращивания мощности и включения новых линий и оборудования в работу. Сооружения типовые, набираются из модульных блоков в зависимости от производительности.

Каждая станция состоит из блок-контейнеров заводского изготовления, устанавливаемых на бетонное основание в два этажа (либо один).

Строительство очистных сооружений на территории с. Майск не планируется.

Структура перспективного баланса централизованной системы водоотведения представлена в таблице 11.

Таблица 11 - Структура перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения.

| Наименование статей затрат | Ед. изм. | Существующий, тыс.м3/год | Планируемый, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | - | 70,518 |

# 3.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием

На расчетный срок в 2032 году прием сточных вод в с. Майск составит

70,518 тыс. м3/год или 0,1932 тыс.м3/сут.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений должен осуществляться на основании баланса водоотведения в с. Оса согласно перспективе развития централизованного водоснабжения и водоотведения в Осинском районе.

# 3.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

Отсутствуют.

# 3.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведении. Фактическое поступление сточных вод в 2014 году составило 30,32 тыс. куб. м в год, среднее поступление в сутки 83,07 куб. м.

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод на расчетный срок в 2032 году в с. Майск составит 70,518 тыс. м3/год или 0,1932 тыс.м3/сут.

# 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

# 3.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения, является создание организованного сброса ЖКО в проектируемые очистные сооружения с. Оса, а также рассмотрение возможности строительства и подключения к ним канализационных сетей в с. Майск.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 3.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На период  строительства сетей водоснабжения в с. Майск в 2023-2024 гг. по программе «Чистая вода», в целях реализации схемы водоотведения с. Майск необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Предусмотреть устройство автономных систем бытовой канализации с водонепроницаемым резервуаром накопителем (выгребом) нечистот у 100% абонентов.

2. Предусмотреть создание систематического вывоза ЖКО от населения на проектируемые КОС в с. Оса

3. Рассмотреть возможность строительства централизованной системы водоотведения на территории с. Майск.

Данная принципиальная схема водоотведения остается оптимальным вариантом на период до 2030 г..

Состав очистных сооружений, методы и способы водоотведения уточняется на последующей стадии проектирования специализированной организацией.

# 3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Водоотведение населения предусматривается путем устройства автономных систем бытовой канализации с водонепроницаемым резервуаром-накопителем (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом.

Вывоз стоков от населения предусматривается по графику, на проектируемую сливную станцию. После сливной станции сточные воды поступают на проектируемые очистные сооружения биологической очистки с последующим сбросом в водный объект.

# 3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организации

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения отсутствуют.

В дальнейшем, при организации системы водоотведения планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоотведения.

# 3.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения и водоотведения планируется устройство автономных систем бытовой канализации с водонепроницаемым резервуаром накопителем (выгребом) нечистот у 100% абонентов.

Предусмотреть создание систематического вывоза ЖКО от населения на проектируемые КОС в с. Оса

# 3.4.6 Границы и характеристики санитарно-защитных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Установление размеров санитарно-защитных зон проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Определение размеров санитарно-защитных зон проводится в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно- защитной зоны.

# 3.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строящиеся объекты КОС будут размещены в границах Осинского района.

# 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем или на рельеф планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект (подземные воды при сбросе на рельеф) .Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Строительство и введение в эксплуатацию очистных сооружений канализации, позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых на рельеф;

- предотвратить экологический ущерб.

Приложение 2

Рисунок 2.1 – схема водоснабжения с. Майск

Рисунок 2.2 - Карта свободных напоров

Рисунок 2.3 - Карта свободных напоров при пожаре

Рисунок 2.4 - Карта скоростей

Рисунок 2.5 - Карта потерь

Приложение № 3